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Введение


          Схема теплоснабжения муниципального образования Кирпильское сельское поселение— документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» после 31 декабря 2011 года наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации.

Разработка схем теплоснабжения городов и населенных пунктов - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных пунктов является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Разработка схем теплоснабжения городов входит в состав Программы комплексного развития систем теплоснабжения, в рамках которой решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга.

Проектирование систем теплоснабжения городов и поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов и поселений. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, с выделением первой очереди строительства 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Вся схема теплоснабжения, как идеология перехода из существующего положения в будущее, формируется траекторией изменения ряда показателей, которые чрезвычайно важно сформировать как базовые показатели на существующем положении.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

Данная работа выполнена в соответствии с постановлением № 154 «Требования к схемам теплоснабжения» и «О требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных 22 февраля 2012 года Правительством Российской Федерации, а также с результатами проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данных отраслевой статистической отчетности.



Уже на первом этапе разработки схемы теплоснабжения руководство муниципального образования Кирпильское сельское поселение получает полную картину существующего положения: при сборе исходных данных осуществляется детальное обследование источников теплоснабжения и тепловых сетей, выявляется физическое состояние оборудования и его технико-экономический уровень. 



Администрация рассматриваемого поселения на базе такого комплексного подхода создает основу для принятия грамотных управленческих решений по эффективной организации функционирования системы теплоснабжения, по минимизации затрат на теплоснабжение, по реализации неиспользованного потенциала энергосбережения, что в конечном итоге позволяет снижать действующие тарифы.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития поселения;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

 Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по  расчетным  элементам  территориального  деления  с разделением  объектов  строительства  на  многоквартирные  дома, жилые  дома,  общественные  здания  и  производственные  здания промышленных  предприятий  по  этапам - на каждый год  первого пятилетнего периода и  на последующие пятилетние периоды.
	№ п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное состояние на 2026 г.
	Расчетный срок
2027 г.

	
	Территория
	
	
	

	1.1.
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах
	га
	14104,10
	14104,10

	
	В том числе территории:
жилых зон

Из них:
	га
	666,83
	721,03

	
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	га
	666,53
	      666,81

	
	резервная территория жилой застройки
	га
	-
	18,50

	
	общественно-деловых зон
	га
	 12,48
	25,14

	
	производственных зон
	га
	134,86
	201,61

	
	резервная территория производственной зоны
	га
	-
	98,97

	
	зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	225,43
	266,24

	
	рекреационных зон
	га
	2,60
	22,25

	
	зон сельскохозяйственного использования
	га
	12587,82
	12363,16

	
	зон специального назначения
	га
	5,61
	6,63

	
	режимных зон
	га
	-
	-

	
	иных зон
	га
	468,47
	       498,04

	1.2.
	Из общей площади земель  населенного пункта территории общего пользования 
Из них:
	га
	263,00
	357,99

	
	зеленые насаждения общего пользования
	га
	37,35
	91,83

	
	улицы, дороги, проезды, площади
	га
	225,65
	266,16


	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения 
	чел
	5151
	6000

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м2 общей площади
	70,8
	121,4

	3.2
	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2 общей площади
	
	6,2

	3.3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади
	
	64,6

	3.4
	Новое жилищное строительство 
	тыс. м2 общей площади
	
	56,8

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	12,8
	20,2

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения:
	единицы мощности объектов социальной сферы
	
	

	4.1.1
	Детские дошкольные 

учреждения 
	место
	112
	350

	4.1.2
	Общеобразовательные учреждения 
	место
	750
	920

	4.2
	Объекты здравоохранения:
	
	
	

	4.2.1
	Стационары всех типов
	койка
	-
	65

	4.2.2
	Поликлиники
	посещение в день
	150
	150

	4.2.3
	Аптеки
	учреждение
	2
	2

	4.3.
	Объекты культурно-досугового назначения:
	
	
	

	4.3.1
	Учреждения клубного типа
	зрительское место
	600
	600

	4.3.2
	Библиотеки
	учреждение
	1
	2

	4.4.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.4.1
	Спортивные залы
	м2 зала
	396
	396

	4.4.2
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	14350
	14350

	4.5
	Объекты торгового назначения и общественного питания:
	
	
	

	4.5.1
	Предприятия розничной торговли 
	м2 торговой площади
	800
	2040

	4.5.2
	Предприятия общественного питания 
	место
	106
	240

	4.6
	Объекты бытового и коммунального обслуживания
	
	
	

	4.6.1
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	-
	40

	4.6.2
	Прачечные
	кг белья в смену
	-
	346

	4.6.3
	Химчистки
	кг вещей в смену
	-
	20

	4.6.4
	Банно-оздоровительные комплексы 
	место
	-
	40

	4.6.5
	Гостиницы
	место
	-
	35

	4.8.
	Организации и учреждения управления, кредитно - финансовые учреждения и предприятия связи
	
	
	

	4.8.1
	Отделения сбербанка
	операционное

место
	1
	2

	4.8.2
	Отделение связи
	объект
	1
	1


б) Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с  разделением  по  видам   теплопотребления  в  каждом  расчетном элементе  территориального деления на каждом этапе.
Таблица 1.1



	 
	Объём потребления тепловой энергии, тыс. Гкал/год
	Приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя

	
	
	На нужды ОВ тыс. Гкал/год
	На нужды ГВС тыс. Гкал/год
	Теплоносителя тыс.м3

	Существующее положение
	1,49
	 
	 
	 

	2025
	0,76
	 
	 
	 

	2026-2027
	0,836
	 
	 
	 






	Таблица 1.3  Балансы производства и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя


	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)
	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч
	Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч
	Годовая выработка тепла, Гкал/год
	Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год
	Приросты потребления

	
	
	
	
	
	
	На нужды ОВ тыс. Гкал/год
	На нужды ОВ  %
	На нужды ГВС тыс. Гкал/год
	На нужды ГВС %
	Теплоносителя тыс.м3
	Теплоносителя %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,516
	0,248
	455,25
	439,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,619
	0,487
	893,98
	865,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,430
	0,093
	170,72
	162,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 




в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными   в  производственных   зонах,  с  учётом   возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  производственными   объектами   с   разделением   по   видам   теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В связи с отсутствием на момент разработки схемы исходных данных по производственным зонам и отсутствием проработки их развития в генеральном плане данный раздел в настоящее время не предоставляется возможным.
Данный раздел может быть откорректирован при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.



	Таблица 1.2   Балансы производства и потребления тепловой энергии  (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

	Источник теплоснабжения
	Установленная мощность , Гкал/час
	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Выработка, Гкал/год
	Собственные нужды Гкал/год
	Потери в сети Гкал/год
	Полезный отпуск, Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	0,516
	0,248
	455,25
	10,15
	5,50
	439,60

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	0,619
	0,487
	893,98
	19,93
	8,66
	865,39

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	0,430
	0,093
	170,72
	3,81
	4,73
	162,18






	Таблица 1.5  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах  действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть (Существующие и проектируемые источники тепловой энергии на расчётный период)

	
	
	
	
	
	
	

	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)
	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Выработка, Гкал/год
	Потери в сети Гкал/год
	Полезный отпуск, Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,516
	0,248
	455,25
	5,26
	439,56

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,619
	0,487
	893,98
	8,20
	865,30

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,430
	0,093
	170,72
	4,64
	162,16




б) Предложения   по   реконструкции   источников   тепловой   энергии, обеспечивающих  перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.


	Таблица 1.9 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии (Существующее положение)

	Источник теплоснабжения
	Осн. вид топлива
	Годовой расход топлива, B, тут
	Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч
	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год
	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч
	Кол-во котлов, шт
	К.п.д. котлов, %
	Год. расход эл. эн., МВт
	Год. расход воды, тыс.м3
	Протяж. тепл. сетей 
(2х-труб), км
	Система теплосн.
	Потери в сетях, %
	Уд. расход топлива, кгут/Гкал
	Топливная составляющая, руб/Гкал
	Произв. себест., руб/Гкал
	Утв.тариф, руб/Гкал
	Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Котельная 1 (МКУК КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	природный газ
	73,07
	0,248
	455,25
	0,516
	2
	89
	22,32
	0,50
	0,051
	2-трубная
	1,23
	160,51
	607,72
	1924,04
	1628,42
	439,60

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	природный газ
	143,66
	0,487
	893,98
	0,619
	2
	88,9
	22,32
	0,72
	0,074
	2-трубная
	0,99
	160,69
	608,41
	1924,04
	1628,42
	865,39

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	природный газ
	27,22
	0,093
	170,72
	0,430
	2
	89,6
	18,84
	0,37
	0,045
	2-трубная
	2,83
	159,44
	603,66
	1924,04
	1628,42
	162,18






	Таблица 1.10 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии (Перспективное положение)

	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий
	Осн. вид топлива
	Годовой расход топлива, B, тут
	Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч
	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год
	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч
	Кол-во котлов, шт
	К.п.д. котлов, %
	Год. расход эл. эн., МВт
	Протяж. тепл. сетей 
(2х-труб), км
	Система теплосн.
	Потери в сетях, %
	Уд. расход топлива, кгут/Гкал
	Топливная составляющая, руб/Гкал
	Произв. себест., руб/Гкал
	Себест-ть реализации
	Годовой полезный отпуск тепла, Гкал/год

	1
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	природный газ
	73,07
	0,248
	455,25
	0,516
	2
	89,0
	8,60
	0,051
	2-трубная
	1,18
	160,51
	607,72
	2174,71
	1994,77
	439,60

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	природный газ
	143,66
	0,487
	893,98
	0,619
	2
	88,9
	12,04
	0,074
	2-трубная
	0,94
	160,69
	608,41
	1560,46
	1994,77
	865,39

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	природный газ
	27,22
	0,093
	170,72
	0,430
	2
	89,6
	5,10
	0,045
	2-трубная
	2,78
	159,44
	603,66
	4065,28
	1994,77
	162,18




в) Предложения по  техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технико экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учётом данных, предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Описание основной структуры оборудования приведено в книге 1.4.(Приложения)

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования.


	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)
	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной

	
	
	

	 
	 
	 

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	         Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	         Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	         Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.




г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих  в  режиме комбинированной выработки электрической и  тепловой  энергии  и  котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников  тепловой энергии, выработавших  нормативный срок службы.



          На данный момент в муниципальном образовании Кирпильское сельское поселение нет источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 



Рассмотрев и проанализировав сложившуюся ситуацию с теплоснабжением рассматриваемого поселения сделан вывод, что в связи с малыми либо нулевыми значениями тепловой нагрузки ГВС и невозможностью выдерживания нормативных разрывов от когенерационных установок до существующих жилых домов в существующих жилых домов в существующих котельных строительство комбинированных энергоустановок в рассматриваемом поселении технически и экономически неоправданно.
д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Целесообразность переоборудования котельных определяется на основе анализа  эффективности  работы   системы  теплоснабжения   при  различных режимах задействования электрической и тепловой мощности миниТЭС. 

При тщательном рассмотрении различных вариантов был сделан вывод, что при данных потребностях в существующих и перспективных котельных применение когенерационных установок пока не представляется возможным.

е) Меры   по   переводу   котельных,   размещенных   в  существующих   и расширяемых зонах  действия источников комбинированной выработки тепловой   и   электрической   энергии,  в   пиковый   режим  работы  для  каждого этапа, в том числе график перевода.



          Существующих зон действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории муниципального образования Кирпильское сельское поселение нет, поэтому невозможно перераспределить тепловые нагрузки с учётом использования комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии. 




ж) Решения   о   загрузке   источников   тепловой   энергии,   распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой  зоне  действия  системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Загрузка существующих источников тепловой энергии на момент разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.11.  Загрузка существующих котельных на расчётный срок представлена в таблице 1.12. Загрузка проектируемых котельных на расчётный срок представлена в таблице 1.13.



В результате выполненных технико-экономических расчётов установлена нецелесообразность перераспределения тепловых нагрузок между существующими котельными. 





	Таблица 1.11 Загрузка источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

	Источник теплоснабжения
	Установленная мощность Гкал/ч
	Подключённая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая выработка Гкал/год
	Потери в сетях, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	0,516
	0,248
	455,25
	1,23

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	0,619
	0,487
	893,98
	0,99

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	0,430
	0,093
	170,72
	2,83






	Таблица 1.12 Загрузка источников тепловой энергии (Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий
	Установленная мощность Гкал/ч
	Подключённая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая выработка Гкал/год
	Потери в сетях, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,516
	0,248
	455,25
	1,18

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,619
	0,487
	893,98
	0,94

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,430
	0,093
	170,72
	2,78




з) Оптимальный  температурный  график  отпуска  тепловой  энергии  для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при  необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным  составляющим,  связанным  с  ним  (перетопы  зданий, перекачка теплоносителя,  тепловые  потери  при  транспорте  теплоносителя  и  др.), так и  в  комплексе.   Оптимум  температурного  графика  зависит  от  дальности транспорта  теплоты,  которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя,  и от величины тепловых потерь в сетях. Рост   тепловых   потерь   в   сетях   приводит   к   снижению   температурного графика,   а   увеличение   расхода   энергии   на   перекачку   теплоносителя (увеличение   его   расхода   в   сети   либо  дальности   транспорта)  вызывает повышение графика.

В результате технико экономических расчётов с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий установлено, что для рассматриваемого поселения оптимальным температурным графиком является 95-70 грС. 







	Температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке

	

	

	.
	 
	 
	Наружная теплосеть
	Внутренняя система ОВ

	Tн.р.   =
	-20
	°С
	∆ Т  =
	25
	°С
	
	∆ Т  =
	25
	°С

	 
	 
	 
	T2 расч. =  =
	70
	°С
	 
	T2 расч. =  =
	70
	°С

	Температура
	.
	 
	.
	 
	 
	 
	 

	наружного воздуха
	95
	70
	°С
	 
	95
	70
	°С

	( Т н.в. ) , °С
	Т 1
	 
	Т 2
	 
	Т 11
	 
	Т 21

	8
	°С
	 
	43,4
	 
	36,8
	 
	43,4
	 
	36,8

	7
	°С
	
	45,5
	
	38,2
	
	45,5
	
	38,2

	6
	°С
	
	47,5
	
	39,6
	
	47,5
	
	39,6

	5
	°С
	
	49,6
	
	41,0
	
	49,6
	
	41,0

	4
	°С
	
	51,6
	
	42,3
	
	51,6
	
	42,3

	3
	°С
	
	53,5
	
	43,6
	
	53,5
	
	43,6

	2
	°С
	
	55,5
	
	44,9
	
	55,5
	
	44,9

	1
	°С
	
	57,4
	
	46,2
	
	57,4
	
	46,2

	 
	°С
	
	59,3
	
	47,4
	
	59,3
	
	47,4

	-1
	°С
	
	61,2
	
	48,7
	
	61,2
	
	48,7

	-2
	°С
	
	63,1
	
	49,9
	
	63,1
	
	49,9

	-3
	°С
	
	65,0
	
	51,1
	
	65,0
	
	51,1

	-4
	°С
	
	66,8
	
	52,3
	
	66,8
	
	52,3

	-5
	°С
	
	68,7
	
	53,5
	
	68,7
	
	53,5

	-6
	°С
	
	70,5
	
	54,7
	
	70,5
	
	54,7

	-7
	°С
	
	72,3
	
	55,8
	
	72,3
	
	55,8

	-8
	°С
	
	74,1
	
	56,9
	
	74,1
	
	56,9

	-9
	°С
	
	75,9
	
	58,1
	
	75,9
	
	58,1

	-10
	°С
	
	77,7
	
	59,2
	
	77,7
	
	59,2

	-11
	°С
	
	79,4
	
	60,3
	
	79,4
	
	60,3

	-12
	°С
	
	81,2
	
	61,4
	
	81,2
	
	61,4

	-13
	°С
	
	83,0
	
	62,6
	
	83,0
	
	62,6

	-14
	°С
	
	84,7
	
	63,6
	
	84,7
	
	63,6

	-15
	°С
	
	86,4
	
	64,6
	
	86,4
	
	64,6

	-16
	°С
	
	88,1
	
	65,7
	
	88,1
	
	65,7

	-17
	°С
	
	89,9
	
	66,8
	
	89,9
	
	66,8

	-18
	°С
	
	91,6
	
	67,9
	
	91,6
	
	67,9

	-19
	°С
	
	93,3
	
	68,9
	
	93,3
	
	68,9

	-20
	°С
	
	95,0
	
	70,0
	
	95,0
	
	70,0

	.
	.
	
	95,0
	
	70,0
	
	95,0
	
	70,0

	.
	.
	
	95,0
	
	70,0
	
	95,0
	
	70,0

	.
	.
	
	95,0
	
	70,0
	
	95,0
	
	70,0




и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого   источника   тепловой   энергии   с   учетом   аварийного   и перспективного  резерва  тепловой  мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.


	Таблица 1.14 Перспективная установленная тепловая мощность каждого   источника   тепловой   энергии   с   учетом   аварийного   и перспективного  резерва  тепловой  мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей (Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий
	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч
	Осн. вид топлива
	Годовой расход топлива, B, тут
	Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч
	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год
	Потери в сетях, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,516
	природный газ
	73,07
	0,248
	455,25
	1,18

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,619
	природный газ
	143,66
	0,487
	893,98
	0,94

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,430
	природный газ
	27,22
	0,093
	170,72
	2,78




 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\Глава\\Downloads\\ST.xls "Таблицы П 1!R6C27:R100C34" \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT 



г) Предложения  по  строительству  и  реконструкции тепловых сетей для повышения    эффективности    функционирования    системы    теплоснабжения,  в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или  ликвидации котельных.

Перевод котельных в пиковый режим возможен при работе нескольких котельных в одной зоне теплоснабжения в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. В существующей системе теплоснабжения нет возможности перераспределить потоки теплоносителя между зонами теплоснабжения с тем, чтобы перевести некоторые из источников тепловой энергии в пиковый режим работы при перераспределении тепловой нагрузки. Строительство теплотрасс-перемычек в существующих условиях экономически не оправданно.





д) Предложения  по  строительству  и  реконструкции   тепловых  сетей  для обеспечения  нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых  в  соответствии  с  методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для  организаций, осуществляющих деятельность по производству  и (или)передаче тепловой энергии.


В связи с обеспечением нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения существующих систем теплоснабжения, подготовка предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения нецелесообразна.
Раздел 6. Перспективные топливные балансы

а) Перспективные  топливные  балансы для  каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного  топлива на каждом этапе.

Ниже приведены основные результаты расчетов потребности основного топлива по каждой рассматриваемой котельной.


	     Котельная 1  ( КДЦ "Кирпильский" ) 

     Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ)  действующей (реконструируемой) котельной  КДЦ "Кирпильский" по адресу Кирпильское СП ст Кирпильская   с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной.
     В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2   кот.  ICI  мощностью  по 0,3  МВт  каждый .     
     Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,52 Гкал/ч (0,6 МВт)     Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,248 Гкал/ч
     Годовая выработка тепловой энергии составляет: 455,25 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: 
I кв. 265,05 Гкал; II кв. 17,51 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв.  172,69 Гкал; (Итого : 455,25 Гкал/год)
     Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 34,83м3/час     Годовая потребность в топливе составляет 73,07 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: 
I кв. 42,54 тут; II кв. 2,81 тут; III кв. 0 тут; IV кв.  27,72 тут; (Итого : 73,07 тут/год)

	     Котельная 2  ( МБОУ СОШ № 11 ) 

     Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ)  действующей (реконструируемой) котельной  МБОУ СОШ № 11 по адресу Кирпильское СП ст Кирпильская   с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной.
     В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2   кот.  Дакон  мощностью  по 0,36  МВт  каждый .     
     Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,62 Гкал/ч (0,72 МВт)     Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,487 Гкал/ч
     Годовая выработка тепловой энергии составляет: 893,98 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: 
I кв. 520,48 Гкал; II кв. 34,39 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв.  339,12 Гкал; (Итого : 893,98 Гкал/год)
     Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 68,48м3/час     Годовая потребность в топливе составляет 143,65 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: 
I кв. 83,64 тут; II кв. 5,53 тут; III кв. 0 тут; IV кв.  54,49 тут; (Итого : 143,65 тут/год)

	     Котельная 3  ( МДОУ № 35 ) 

     Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ)  действующей (реконструируемой) котельной  МДОУ № 35 по адресу Кирпильское СП ст Кирпильская   с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной.
     В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2   кот.  Дакон  мощностью  по 0,25  МВт  каждый .     
     Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,43 Гкал/ч (0,5 МВт)     Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,093 Гкал/ч
     Годовая выработка тепловой энергии составляет: 170,72 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: 
I кв. 99,39 Гкал; II кв. 6,57 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв.  64,76 Гкал; (Итого : 170,72 Гкал/год)
     Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 12,97м3/час     Годовая потребность в топливе составляет 27,22 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: 
I кв. 15,85 тут; II кв. 1,05 тут; III кв. 0 тут; IV кв.  10,32 тут; (Итого : 27,22 тут/год)

	

	

	

	




Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Предложения  по  величине  необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и  техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.


[image: image1.emf]Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, 

включая тепловые сети)

В целом по программе 1514,2 тыс. руб.

Котельное и основное оборудование тыс. руб.

Строительно-монтажные работы 1348,3 тыс. руб.

в том числе :

   Тепловые сети наружные тыс. руб.

   Подключение внешних инженерных сетей тыс. руб.

Проектирование 124,0 тыс. руб.

Экспертиза проектной документации 41,9 тыс. руб.



 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\Глава\\Downloads\\ST.xls 1-7а!R4C1:R7C1 \a \p [image: image2.emf]Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая 

тепловые сети)

В целом по программе 14237,0 тыс. руб.

Котельное и основное оборудование 6359,4 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы 6317,7 тыс. руб.

в том числе :

   Тепловые сети наружные 1677,5 тыс. руб.

   Подключение внешних инженерных сетей 196,0 тыс. руб.

Проектирование 1166,3 тыс. руб.

Экспертиза проектной документации 393,6 тыс. руб.
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программы. (на расчётный период 2032 г.)

В целом по программе 15751,2 тыс. руб.

Котельное и основное оборудование 6359,4 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы 7666,0 тыс. руб.

в том числе :

   Тепловые сети наружные 1677,5 тыс. руб.

   Подключение внешних инженерных сетей 196,0 тыс. руб.

Проектирование 1290,3 тыс. руб.

Экспертиза проектной документации 435,5 тыс. руб.




	Таблица 1.16 Величина  необходимых  инвестиций  в  строительство, реконструкцию и  техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)
	Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Годовая выработка тепла, Гкал/год
	Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч
	Количество котлов
	Величина инвестиций (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей )
	в т.ч. оборудование
	ПИР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,248
	455,25
	0,516
	2
	428,6
	392,5
	 
	36,1

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,487
	893,98
	0,619
	2
	615,1
	563,3
	 
	51,8

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,093
	170,72
	0,430
	2
	428,6
	392,5
	 
	36,1




б) Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.


	Таблица 1.17 Величина  необходимых  инвестиций  в  строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе.

	Источник теплоснабжения
	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)
	Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Протяж. тепл. сетей 
(2х-труб), км
	Величина инвестиций (тыс.руб.)

	
	
	
	
	Всего
	стоимость наружных теплосетей
	ПИР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная 1 (КДЦ "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,248
	0,051
	 
	 
	 

	Котельная 2 (МБОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,487
	0,074
	 
	 
	 

	Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская  
	2026 - 2027
	0,093
	0,045
	 
	 
	 




в) Предложения по величине инвестиций  в строительство реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.



          Тепловые сети и системы отопления потребителей как существующие, так и перспективные, работают по температурному графику 95-70. 




           Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.



Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

а) Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности.

Единая теплоснабжающая организация имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей, который требует поддержки властей.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус  единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определит единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации и присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между  источниками тепловой энергии

а) Распределение  тепловой   нагрузки   между  источниками  тепловой энергии  и  условия, при  наличии которых существует возможность поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Вопросы перераспределения тепловой мощности в условиях изолированности отдельных систем теплоснабжения друг от друга не актуальны

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

а) Перечень  выявленных  бесхозяйных  тепловых  сетей (в случае их выявления)  и  перечень  организаций,  уполномоченных   на   их эксплуатацию  в порядке, установленном Федеральным законом

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности  на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 

На момент разработки схемы теплоснабжения  по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено
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